Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales

IUPFAN. Núcleo Maracay. Carretera vieja Maracay - Mariara, Frente a la Base Aérea “Mariscal Sucre”, Maracay, Venezuela. (043)546954 - 542722

Estudio para la reducción de la frecuencia de interrupción en el sistema eléctrico del edificio “Petróleos de Venezuela”

(Condensado)

Autor:

MARTÍNEZ MIRELES, SALVADOR ALFONSO

Estudio para la reducción de la frecuencia de interrupción

en el sistema eléctrico del edificio “Petróleos de Venezuela”

Resumen

Corpoven S.A., planteó la necesidad de realizar un estudio para reducir la frecuencia de interrupción en el sistema eléctrico de su edificio sede, motivado a los problemas que presentaba su sistema de protecciones en los últimos años. Para ello se llevó a cabo el desarrollo de un software para el cálculo de corrientes de cortocircuito, actualización de los diagramas unifilares del edificio, un estudio de cortocircuito, la verificación de las capacidades de interrupción de los equipos de protección, un estudio de la coordinación de protecciones en las subestaciones y tableros principales, y un estudio sobre la influencia de corrientes armónicas sobre las protecciones eléctricas existentes. Se determinó que la causa principal del valor actual de la frecuencia media de interrupciones en el sistema eléctrico del edificio era la deficiente coordinación de las protecciones principales en caso de ocurrir cortocircuitos simétricos o asimétricos. En base a los resultados de los estudios realizados se hizo una propuesta factible y recomendaciones para llevar a valores mínimos la frecuencia de interrupción, asegurando el correcto funcionamiento de las protecciones y la continuidad de servicio del sistema eléctrico del edificio.

Palabras clave: frecuencia de interrupción, cálculo de corrientes de cortocircuito,

coordinación de protecciones, armónicos.

Introducción

La energía eléctrica es fundamental para las actividades que se llevan a cabo en un edificio. Con ella se produce luz, funcionan los equipos de oficina, por lo que la suspensión del suministro de energía a un edificio trae consecuencias desastrosas como molestias a los usuarios, pérdida del confort, productividad y más en un edificio tan importante como el de la sede de Petróleos de Venezuela y su filial Corpoven.

En los últimos años, se han presentado numerosos cortocircuitos en el sistema eléctrico del edificio Petróleos de Venezuela, en las que se ha perdido la selectividad del sistema de protección, lo que ha traído como consecuencia que sea interrumpida la alimentación eléctrica a una zona muy amplia del sistema eléctrico, lo cual aumenta la frecuencia media de interrupciones. En otros casos,  ocurrió la explosión de algunos interruptores de caja moldeada en tableros de distribución, motivado a que estos no poseían una adecuada capacidad de interrupción.

El objetivo principal de este trabajo es la reducción de la frecuencia  de interrupciones en el sistema eléctrico del edificio “Petróleos de Venezuela”, en caso de cortocircuitos, para asegurar la continuidad del servicio eléctrico en el mismo. Adicionalmente se planteó también el desarrollo de un software para el cálculo de corriente de cortocircuitos el cual sería una valiosa herramienta para la realización del estudio.

Este trabajo de investigación incluyó el cálculo de corrientes de cortocircuito simétricas y asimétricas en los tableros del edificio, la verificación de las capacidades de interrupción de los equipos de protección, su coordinación y un breve estudio sobre la influencia de corrientes armónicas en las protecciones eléctricas. Dichos estudios son muy valiosos para la generación de  las propuestas que darán una  solución al problema, en base a los resultados obtenidos.

El edificio recibe el suministro de energía  de La Electricidad de Caracas a 480 voltios y es distribuida en forma radial a través de toda la edificación por medio de tableros. La alimentación primaria recibida de La Electricidad de Caracas, se distribuye a partir de dos subestaciones principales: “Subestación #1” y “Subestación #2” que alimentan cinco barras en 480 V. Las subestaciones #1 y #2 alimentan  11  tableros principales, de donde se distribuye la energía a más de 250 tableros de distribución en toda la extensión del edificio.

Fundamentos Teóricos

Un cortocircuito es un fenómeno eléctrico que ocurre cuando dos puntos entre los cuales existe una diferencia de potencial se ponen en contacto entre sí, caracterizándose por elevadas corrientes circulantes hasta el punto de falla, produciendo efectos destructivos en las redes eléctricas.

Para determinar la magnitud de las corrientes de cortocircuito existe el método de componentes simétricas, basado en la descomposición de vectores que representan corrientes desequilibradas (fallas asimétricas) en sistemas de vectores equilibrados denominados componentes simétricos. Con esta herramienta, las fallas asimétricas se pueden estudiar de manera similar a como se estudian las fallas simétricas (trifásicas). Este método se puede aplicar utilizando las propiedades de la matriz de impedancia de barra.

Según la IEEE Std 242-1986 [6], para el cálculo de corrientes de cortocircuito en sistemas de baja tensión (edificios comerciales), solamente se requiere calcular los valores máximos de corriente de cortocircuito simétrica para el primer ciclo. El punto de partida es la preparación de un diagrama unifilar con la identificación y datos de los elementos del sistema, tales como generadores, motores, cables, transformadores, red de suministro de energía, equipo de protección y maniobra (interruptores, relés, fusibles), etc.

El próximo paso es determinar, del diagrama unifilar, la localización y tipo de fallas a estudiar, considerando las condiciones más severas de operación. Las fallas a estudiar son las trifásicas, línea a linea (bifásicas), línea a tierra (monofásicas) y estas tres con alta impedancia (con arco).

Posteriormente se debe preparar un diagrama de impedancias dependiendo del tipo de falla a estudiar: Los diagramas deben contener los valores de impedancia convertidos a por unidad, la identificación de cada barra y de cada componente.

Para hacer los diagramas de impedancias se requiere determinar la impedancia de cada uno de los componentes del sistema, para lo cual se recomienda seguir las siguientes consideraciones:

- Se desprecian las cargas pasivas (impedancia infinita a referencia).

- Las tensiones de las máquinas rotativas y la fuente de suministro de potencia se asumen constantes con un valor igual a la tensión nominal del sistema.

- Se usarán las reactancias subtransitorias de las máquinas rotativas y demás elementos del sistema.

- Los valores de impedancia de los distintos componentes del sistema se obtienen de los datos de placa del fabricante, o tablas de valores estándar.

- Se desprecian las impedancias de barras colectoras, interruptores y transformadores de corriente.

- Se desprecia la contribución de motores de inducción con potencia menor a 50 HP.

La coordinación de protecciones, es la operación selectiva de los diferentes dispositivos de protección, de manera que éstos actúen en secuencia, permitan la localización de las condiciones de falla y se saque de servicio solamente la parte afectada. La coordinación se realiza más fácilmente si las características tiempo - corriente de los diferentes dispositivos son dibujadas en papel log - log (logarítmico). Estas representaciones de las características de los relés de sobrecorriente, fusibles, interruptores termomagnéticos y otros dispositivos, ayudan en la elección del equipo correcto y la selectividad deseada. Algunos de los dispositivos de protección más comúnmente usados en los sistemas eléctricos de baja tensión son los fusibles limitadores, interruptores termomagnéticos y conjuntos relés - interruptores de potencia.

Según la Norma sobre los indicadores de gestión de CADAFE [3], la Frecuencia de interrupciones (F) es la medida que nos permite conocer el número promedio de veces que se interrumpe el servicio de energía eléctrica a un circuito en un período de tiempo dado. Viene dado por:

F = KVA(Interrumpidos)  / KVA(Instalados)

Se deben desagregar las interrupciones por parte de la empresa de suministro eléctrico.

La introducción de nuevas tecnologías en los sistemas de potencia tales como cargas no lineales basadas en semiconductores que requieren corrientes no sinusoidales ha traído como consecuencia el flujo de corrientes armónicas hacia el sistema de potencia AC. Esta situación puede crear interferencia con los equipos de comunicación, sobrecalentamiento de equipos y peligrosas condiciones de resonancia en el sistema.

En edificios comerciales, el que más contribuye al flujo de armónicos es el computador personal (PC) debido a que usan una fuente de alimentación tipo diodo/condensador (switch), al igual que la mayoría de los otros equipos electrónicos de oficina. Las armónicas también son generadas por las bobinas (balastos) para lámparas fluorescentes. En el caso de lámparas con bobinas de núcleos magnéticos normales, la corriente de  tercera armónica  generada (a 180 Hz) se sitúa en 20% aproximadamente de la frecuencia fundamental a 60 Hz. Los balastos electrónicos generan una tercera armónica aún mayor, de hasta 80%. Otros equipos de estado sólido, como los de comunicación, arrancadores suaves de motores, rectificadores AC-DC y fuentes de energía ininterrumpibles (UPS) también contribuyen en gran proporción al flujo de armónicas en los sistemas de potencia de edificios.

La Distorsión Armónica Total (THD) es un término comúnmente usado para medir el efecto de los armónicos sobre la tensión o corriente del sistema de potencia.

THD=Suma de los cuadrados de lasamplitudes de todos los armnicosCuadrado de la amplitud de la fundamental⋅100%

Resultados y Análisis de Resultados

Primeramente, se actualizaron los diagramas unifilares del sistema eléctrico del edificio, recopilando a su vez los datos necesaria para los estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones, incluyendo información de cables, motores, generadores, transformadores, acometida y dispositivos de protección.

Posteriormente se  seleccionaron el tipo de fallas (cortocircuitos) a estudiar, condiciones de operación del sistema y se construyeron los diagramas de impedancia a para secuencia positiva, negativa y cero, a partir del diagrama unifilar de la red eléctrica del edificio. Las impedancias de los distintos elementos del sistema (cables, motores, generadores, acometida y transformadores) generalmente se calcularon a partir de tablas estandarizadas de las normas IEEE.

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en el edificio, se desarrolló un software que puede aplicarse para simular un amplio rango de sistemas eléctricos de potencia de distribución, transmisión o industriales. El programa es particularmente ventajoso para estudios de cortocircuito en sistemas de potencia de edificios comerciales ya que minimiza el tiempo necesario para introducir los datos de la red eléctrica al convertir automáticamente los valores de las impedancias  a una base común en por unidad y  solamente se debe especificar la información mínima para modelar el sistema, además de otras facilidades como una librería de impedancias por unidad de longitud de cables usados en estos sistemas.

El programa calcula fallas trifásicas y monofásicas considerando la contribución de motores, generadores y la red de suministro eléctrico. Los sistemas introducidos se pueden almacenar en archivos, lo que permite hacerle modificaciones o expansiones a futuro. Adicionalmente calcula la caída de tensión de cables para aprovechar la información que se introdujo.

Para el desarrollo del programa se siguieron los procedimientos establecidos en los libros de análisis de sistemas de potencia y las últimas recomendaciones del IEEE para  estudios de cortocircuito.

El programa se fundamenta en la  modelación  de los diagramas de impedancia, para obtener la matrices de impedancia de barra  y  calcular las corrientes de cortocircuito con las ecuaciones correspondientes.

El software corre en cualquier computador  PC IBM compatible. Tiene una capacidad para aproximadamente 130 barras y se incluye en un diskette que acompaña los tomos del trabajo.

El programa hace los cálculos para el primer medio ciclo considerando la contribución de los motores, y también calcula (si así lo desea el usuario) la corriente de cortocircuito para el período de interrupción de los dispositivos de protección cuando ya ha desaparecido la contribución de los motores a la falla.

Luego de actualizado el diagrama unifilar y desarrollado el software, se introdujeron los datos necesarios al programa y se  calcularon las corrientes de cortocircuito en aproximadamente 300  puntos del sistema eléctrico (acometida, subestaciones, motores, generadores, tableros y transformadores de distribución).

Los resultados de estas simulaciones se resumieron en tablas, las cuales contienen los siguientes datos  para cada punto de falla: tensión nominal, relación X/R de cortocircuito, corrientes de cortocircuito para fallas trifásica, bifásicas y monofásicas galvánicas; corrientes de cortocircuito para fallas trifásica, bifásicas y monofásicas con arco; capacidad de interrupción del dispositivo de protección asociado a la barra y corriente nominal del dispositivo de protección asociado a la barra.

Para cada punto de falla contenido en las tablas, se comparó la magnitud de la corriente de cortocircuito más desfavorable con la capacidad de interrupción simétrica del interruptor ubicado aguas arriba a la falla. Esta verificación se hizo porque si algún interruptor no posee una capacidad de interrupción adecuada, podría llegar a explotar  o sus contactos se dañarían al  tratar de interrumpir corrientes (en caso de cortocircuito) con magnitud mayor a la que éste puede operar con seguridad.

Resultó un total de 12 breakers con inadecuada capacidad de interrupción en la verificación hecha a las protecciones de sobrecorriente del edificio. Para solucionar esta anomalía, se propuso la sustitución de estos breakers por otros equivalentes con mayor capacidad de interrupción y se hizo una estimación de costos, resultando una inversión aproximada de 4 millones de bolívares.

Con fines de verificar el comportamiento y la selectividad de las protecciones eléctricas del edificio en caso de fallas a tierra, se hizo un análisis de los tiempos de operación de los mismos en caso de fallas a tierra monofásicas con contacto directo (galvánicas) y de alta impedancia (con arco), motivado a que sólo existe protección de falla a tierra en los interruptores de salida de las barras y  tableros principales ubicados en las subestaciones del edificio.

Para llevar a cabo esta revisión,  se tomó como base las corrientes de cortocircuito monofásicas con y sin arco en los distintos tableros del sistema eléctrico calculadas con el uso del software. Luego, a partir de estos valores, el tipo de interruptor instalado y sus curvas de tiempo - corriente. Se determinó el tiempo máximo de operación de los mismos en caso de fallas monofásicas y los resultados se tabularon en  tablas.

Se determinó, como resultado de estas tablas, que en la mayoría de los casos, las fallas monofásicas galvánicas son despejadas instantá-neamente por la protección correspondiente, exceptuando  algunos casos en donde la probabilidad de falla es muy remota. Para fallas con alta impedancia, los tiempos de operación son muy largos y se podría presentar una grave  pérdida de la selectividad del sistema al ocasionarse la apertura de alguno de los interruptores de la subestación o los tableros principales.

Sin embargo, las fallas más frecuentes en el edificio son las galvánicas y es difícil detectar y despejar fallas con arco. La solución a este problema es muy costosa en comparación con los beneficios que se obtienen, ya que cada unidad de protección falla a tierra a colocar tiene un costo muy elevado y las fallas más frecuentes son las galvánicas.

En base a los registros de fallas ocurridas en el sistema eléctrico del edificio, se calculó el valor de la frecuencia de interrupciones actual, resultando una interrupción cada dos años considerando la capacidad instalada del edificio completo y dos interrupciones anuales considerando la capacidad instalada en los tableros principales de las torres, en donde históricamente han ocurrido más fallas.

Se hicieron mediciones en los tableros principales del edificio, para verificar la posible influencia de las corrientes armónicas sobre los relés de protección que actúan sobre los interruptores de potencia de las subestaciones, ya que de ser así se podría verse afectada gravemente la selectividad del sistema. Se construyó una tabla con el factor de distorsión armónica  en la corriente (THD) para cada tablero principal.

En dos tableros que alimentaban motores con arrancadores suaves y muchos equipos electrónicos (de telecomunicación) se observaron niveles de THD mayores a los máximos establecidos por la norma IEEE 519-1992 [8] que es del 8%. Los tableros generales de las torres, además de esto, tienen un THD superior al 10% y según la misma norma, los relés de protección de estos tableros en la subestación podrían tener malas operaciones. Sin embargo, el ajuste de la corriente nominal de estas protecciones es mucho menor a la corriente de carga máxima de los tableros, por lo que se presume no sucederán disparos erróneos causados por flujo de corrientes armónicas el los tableros principales y subestaciones  del edificio.

También se observaron niveles muchísimo más altos de armónicas  (sobre todo de tercer y quinto orden, THD>80%) en los tableros  de iluminación y tomacorrientes en los pisos de las torres (alimentados de los tableros generales). Esto está ocasionando sobrecalentamiento de conductores de neutro, tierra y transformadores de distribución, así como también mala operación de  breakers locales, los cuales sensan la corriente rms total.

Por medio de diferentes mediciones se determinó que las fuentes principales de corrientes armónicas eran los computadores personales en oficinas, balastos para iluminación fluorescente, arrancadores suaves de motores y equipos de telecomunicación.

Para la coordinación de protecciones, primeramente se buscó información sobre las protecciones de sobrecorriente a ser coordinadas, su rango de ajuste en cada una de sus funciones (instantáneo, falla a tierra, tiempo de retardo largo, tiempo de retardo corto, etc.), ajustes actuales y curvas de características de tiempo - corriente; agrupando estos  resultados en tablas para cada dispositivo. Se realizaron las gráficas de tiempo - corriente de las protecciones de sobrecorriente de fase y tierra desde la acometida eléctrica hasta las barras y tableros principales, generadores y grandes motores.  Para el dibujo de las gráficas  se utilizó el programa de coordinación de protecciones “COORD”, y se pudo observar que muchas de las curvas presentaban problemas de coordinación, en particular las de sobrecorriente de tierra.

Como solución a este problema se realizó la coordinación de protecciones proponiendo nuevos ajustes de los dispositivos de protección, buscando una coordinación completa. Las protecciones contra fallas a tierra se ajustaron a valores cercanos al máximo para evitar disparos poco selectivos en caso de fallas monofásicas en tableros aguas abajo. Con los nuevos ajustes se aumenta la selectividad del sistema y se reduce la frecuencia de interrupciones.

Luego de realizada la verificación de la capacidades de interrupción y la coordinación de protecciones para las fallas más frecuentes, y suponiendo que sucedieran las mismas fallas  que han ocurrido hasta la fecha, la frecuencia media de interrupciones se reduciría a 0,002 veces cada 2 años. Este valor mucho menor al actual (1), por lo que, de implementar la propuesta,  se cumpliría con el objetivo de la  investigación.

Se hizo un análisis costo - beneficios de la propuesta realizada para reducir la frecuencia de interrupciones, resultando ésta factible, técnica y económicamente, y se recupera la inversión hecha en un período de 3 años aproximadamente.

Conclusiones

La causa principal de la frecuencia de interrupción actual  en el sistema eléctrico del edificio “Petróleos de Venezuela” es la inadecuada coordinación de las protecciones de sobrecorriente (poca selectividad) en sus dos subestaciones y tableros principales cuando ocurren fallas simétricas y asimétricas en el sistema.

Con la ejecución de este trabajo quedaron actualizados, en gran parte, los diagramas unifilares del sistema eléctrico del edificio  y sus dispositivos de protección.

Con el  software desarrollado para el cálculo de corrientes de cortocircuito y la metodología seguida en esta investigación, se cuenta con una poderosa herramienta al momento de realizar un estudio  de cortocircuito en el sistema eléctrico de un edificio o cualquier sistema industrial en general.

Los equipos de protección con inadecuadas capacidades de interrupción se ubicaron en el orden de 5% del total de breakers estudiados. En aquellos casos en que los dispositivos de protección no poseen adecuadas capacidades de interrupción se sugirieron sustituciones o intercambios por otros que sí cumplan con  este requisito.

El sistema eléctrico del edificio  posee una adecuada protección contra fallas a tierra galvánicas, aunque no así ante las fallas a tierra con arco, por ser éstas difíciles de detectar. Sin embargo, la selectividad del sistema no se ve muy  afectada por esta situación en vista que las fallas más frecuentes son las galvánicas y existe un buen mantenimiento en las instalaciones.

El contenido de corrientes armónicas en las subestaciones y tableros principales del edificio tiene poca o ninguna influencia sobre sus equipos de protección principales, y en consecuencia sobre la frecuencia media de interrupciones.

Con la progresiva incorporación de equipos electrónicos a la red eléctrica del edificio, el porcentaje de distorsión armónica en las cargas irá aumentando cada vez más, por lo que se deben  tomar  acciones correctivas.

La propuesta hecha para reducir la frecuencia de interrupciones es factible, técnica y económicamente, ya que permite la recuperación de la inversión a corto plazo y proporciona una óptima protección a los equipos del  sistema eléctrico.

Con la propuesta señalada, la frecuencia media de interrupciones se reduce a un valor de aproximadamente 0,2% del valor actual, por lo que se cumple con los objetivos de la investigación.

Este trabajo brinda las herramientas necesarias para aplicar los estudios realizados en cualquier edificio o sistema industrial en general.

Agradecimiento

Un especial agradecimiento a CORPOVEN S.A. por la gran colaboración y financiamiento de este trabajo de investigación. También al IUPFAN por la asesoría prestada y a todos aquellos que colaboraron en la elaboración de este trabajo.

Referencias Bibliográficas

1. Ascencao, Juan.“Estudio de Carga del edificio “Petróleos de Venezuela””.Universidad Simón Bolívar, Caracas, 1988.

2. Azocar, José.“Diagramas Unifilares del Edificio Sede Petróleos de Venezuela”. Universidad Metropolitana, Caracas 1991.

3. CADAFE. “Norma sobre los indicadores de gestión en el área de distribución”. (Parte I).

4. Hernandez, Mstislav. “Coordinación de protecciones  del nuevo sistema eléctrico de la refinería Puerto La Cruz mediante la utilización del programa “COORD””. UDO. 1992.

5.INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELEC-TRONICS ENGINEERS. “IEEE Recommended Practices for Electric Power Systems in Commercial      Buildings”. IEEE  Std 241-1990.

6. INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELEC- TRONICS ENGINEERS.	“IEEE Recommended Practices for Protection and Coordination of Industrial and 	Commercial Power Systems”. IEEE Std 242-1986.

7. INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELEC-TRONICS ENGINEERS. “IEEE Recommended Practices for Industrial  and Commercial Power Systems Analysis”. IEEE  Std 399-1990.

8. INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELEC-TRONICS ENGINEERS. “IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems”. IEEE  Std 519-1992.

9. INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELEC-TRONICS ENGINEERS.	“IEEE Standard General Requirements for Dry-Type and Power Transformers Including Those with Solid Cast and/or Resin-Encapsulated Windings”. IEEE  C57.12.01-1989.

10.  González, Francisco.	“Estudio del sistema Eléctrico "No Crítico" en la empresa PRODUVISA”.	IUPFAN, Maracay, 1994.

11. JANTESA. “Manual de Operación y Mantenimiento para los Sistemas Industriales instalados en el Edificio Sede de Corpoven La Campiña”. (Volumen I). Caracas, 1977.

12. JANTESA.	“Informe sobre el cálculo, selección y ajuste de los equipos de protección del sistema eléctrico - industrial instalado en el edificio”. Caracas, 1979.

15. Stevenson, William Jr.	“Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia”. 2da. Edición, Mc Graw – Hill, México, 1994.

16. Westinghouse Electric co. “Westinghouse Electrical Specification Guide”. 6th. Edition, 1981.